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ЗАДАНИЕ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

  котельной  для теплоснабжения объектов 

университета
	1. Основание для проектирования
	

	2. Владелец котельной
	

	3. Эксплуатирующая организация
	

	4.Генпроектировщик
   Исполнитель
	

	5. Наименование объекта, вид строительства, адрес
	 Котельная с инженерными сетями. Капитальное строительство, СПб. г. Пушкин 

	6. Стадийность проектирования
	Проектная документация

	7. Установленная мощность/ подключенная нагрузка/ Параметры теплоносителя/Схема подключения потребителей
	7.1 Установленная мощность (ориентировочно) - 19,0 мВт; 

7.2 Подключенная нагрузка включая потери в Т/С

(Данные нагрузкам по видам теплопотребления уточняются дополнительно).

7.3 Снижение потребности в тепле при переходе на аварийное топливо – согласно СНиП 41-02-2003;

7.4  Температура теплоносителя на выходе из котельной - Т1/Т2=95/75 град.С (постоянно).

7.5 Схема присоединения потребителей тепла – независимая, 4-х трубная. Регулирование температуры теплоносителя производится в котельной;

7.6 Давление  теплоносителя в системы на выходе из котельной –уточняется дополнительно

7.7  Количество выходов т/с: – 1 выход. 

	8. Категория по надежности теплоснабжения
	    2   категория.

	9. Топливо:
	9.1 Основное топливо - Природный газ, по ТУ «ПетербургГаз». 

9.2  Аварийное топливо – легкое моторное топливо (солярка зимних сортов). Доставка топлива автотранспортом. Емкость склада топлива определяется исходя из требований СНиП II-35-76 с изм.1. Работа на аварийном топливе не более 5-и календарных дней в году.       

	10. Объем проектирования


	Достаточный для проведения согласований и экспертиз, согласно постановления правительства РФ №87: 
а) Расчет потребности в энергоресурсах, Подготовка запросов на ТУ в городские ведомства,

б) Компоновка и принципиальные тепловая и топливная схемы. Спецификации основного оборудования, архитектурные решения, однолинейная эл. схема, функциональная схема КИП.
в)  Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при  работе котельной на основном топливе. Расчет шумового давления работы котельной
г) Общая пояснительная записка

д)  Задания Генпроектировщику.
е) Получение ТУ (Застройщик).  

	11. Перечень документации представляемой “Исполнителю”
	 11.1- Данные по фоновым значениям концентрации вредных веществ в атмосфере.

11.2- Сведения об имеющихся лимитах на инженерные ресурсы.

11.3- Генплан размещения объекта м-б1:500 не позднее 2007г. (на базе топографической съемки  и экспликация колодцев в зоне строительства котельной и инженерных сетей). 

11.4 Заключение РПН о радиационном и эпидемиологическом составе грунтов в зоне строительства котельной и инженерных сетей.

11.5 Данные об имеющихся договорах на утилизацию отходов от эксплуатации, существующий паспорт водного хозяйства, существующий экологический паспорт, или данные по фоновым значениям выбросов вредных веществ.

11.6  Планшет  размещения объекта в м-бе 1-2000

11.7  Давление водопроводной воды на вводе в котельную и ее хим. анализ;

11.8  Режим работы существующих потребителей тепла (час; сутки; год.), паспорта систем теплопотребления, включая данные по емкости систем теплопотребления; Данные по диаметрам и протяженности существующих тепловых сетей (схема т/с).

11.7  Существующие договора на подключение к инженерным сетям Газ, ВК, ЭЛ, СС, ОПС.

11.8  Подтверждение тех. возможности газоснабжения и лимиты на топливо.

11.9 Разрешения КГА и КГИОП на вынос котельной из здания культурного наследия (получает Застройщик).

11.10 Разрешение КЭ и ИО  на вынос котельной из здания культурного наследия с некоторым увеличением мощности (получает Застройщик).

11.11 Акт выбора площадки для  установки вынесенной котельной, согласованный с УГПС и СЭС.

11.12 Схему внешнего электроснабжения котельной

по 2 категории надежности электроснабжения.

11.13 Схему существующих инженерных сетей  площадки.
11.14 Утвержденную схему газоснабжения площадки (разработка схемы в объем проекта не входит)

	12. Особые условия
	12.1 Границей  по водопроводу является точка врезки в сущ. водопровод, расположенный рядом с котельными. На водопроводе установить разделительную задвижку и ввести в котельные две нитки, с установкой на каждой самостоятельного узла учета воды. Внутренние трубопроводы ХВС выполнить из нержавеющей стали, наружные трубопроводы выполнить из пластиковых труб. Врезку в сущ. водопровод выполнить бескамерной с установкой арматуры «под ковер».

12.2 Границей по канализованию является существующая общесплавная канализация, расположенная рядом с котельными. Врезку выполнить через промежуточный колодец с «отстойной частью».

12.3 Границей по тепловым сетям являются патрубки на расстоянии 500 мм от котельной. 

 12.4 Границей  по газоснабжению является фланец за узлом учета.
12.5 Границей  по наружному электроснабжению является клеммы в шкафу РУ-04 существующих ТП №    , №    , 

 Категория надежности по Эл. Снабжению – 2.

12.6 Границей  по низковольтным сетям диспетчеризации являются клеммы на щите автоматики котельной. Связь с диспетчерским пультом «ПетербургГаза» для контроля расхода газа осуществляется через модем по телефонной линии.

12.7 Котельная должна работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Объем аварийной сигнализации передаваемой на диспетчерский пульт   принять согласно требований СНиП 11-35-76 с изм. 1. Диспетчерский пульт располагается в соседнем здании. Разработка АСУ ТП в объем проекта не входит.

12.8 Дымовые трубы от котельной установки выполнить  2х-слойными теплоизолированными из нержавеющей стали. Высоту труб принять из расчета рассеивания.  

12.9 В котельной установить  не коммерческие узлы учета энергоресурсов, за исключением газа (коммерческий).

12.10. В случае необходимости выполнения доп. работ не учтенных настоящим заданием, такие услуги выполняются по доп. согласованию.

12.11  Здания котельной  и склада топлива должны быть каркасного типа с ограждающими конструкциями типа «Сэндвич». Окрас зданий выдается Застройщиком дополнительно.

Бытовые помещения в помещении котельной не предусматриваются. В котельной установить туалет и раковину. В проекте котельной предусмотреть установку монорельса  для производства ремонтных (демонтажных)  работ для оборудования и арматуры массой более 50,0кг. Ремонтный участок не предусматривается.

12.12 В котельной должно быть установлено современное энергосберегающее оборудование, в том числе водогрейные жаротрубные трех-ходовые  котлы с комбинированными горелками  (пониженное содержание выбросов вредных веществ СО не более   100мг/м3, NOx не более 100мг/м3) КПД котлов не ниже 93%, срок службы котлов не ниже 20 лет.

12.14 Установка приборов контроля энергоресурсов должна обеспечивать их свободный доступ для обслуживания.

12.15 Проектная документация разрабатывается в

соответствии с ГОСТ 21.101 в соответствии со стандартами СПДС. Разработка конструкторской документации не требуется.

Разработка конструкторской документации (КМД) в объем проекта не входит.

12.16. Проектная документация согласовывается и проходит  экспертизу в :

а) «ПетербургГазе», «ПетербургРегионГазе»;

б) Промышленной безопасности 

в) Государственной экспертизе

	От Застройщика
	

	От Заказчика
	

	От Исполнителя
	


